Załącznik nr 4. Minimalne wymagania dla armatury:

Zasuwy o średnicy DN32, DN40, DN50 obustronnie gwint wewnętrzny

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL (lub równoważny), o min. grubości 250 µm;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

- wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;

- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.

- testy: próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

- śruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;

- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające (nie dopuszcza się rozwiązania, gdzie główne uszczelnienie stanowi

o-ring) oraz górny pierścień zgarniający z gumy NBR;

- klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;

- końcówki zasuwy gwintowane obustronnie (gwint wewnętrzny);

- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;

- połączenie pokrywy zasuwy i przedłużacza za pomocą zatrzasku lub gwintu;

- zasuwy obustronnie gwintowane , ze złączami ISO i nawiertki NWZ od tego samego producenta;

Wymagane dokumenty:

- Atest PZH – woda pitna

- Deklaracja zgodności

- Karta katalogowa

Zasuwy o średnicy DN32, DN40, DN50 obustronnie złącze ISO

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL(lub równoważny), o min. grubości 250 µm;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

- wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;

- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.

- testy: próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

- śruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;

- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające (nie dopuszcza się rozwiązania, gdzie główne uszczelnienie stanowi

o-ring) oraz górny pierścień zgarniający z gumy NBR;

- klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;

- końcówki zasuwy: kielich typu ISO, obustronnie do PE;

- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;

- połączenie pokrywy zasuwy i przedłużacza za pomocą zatrzasku lub gwintu;

- zasuwy ze złączami ISO, obustronnie gwintowane i nawiertki NWZ od tego samego producenta;

Wymagane dokumenty:

- Atest PZH – woda pitna

- Deklaracja zgodności

- Karta katalogowa

Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV z odcięciem

- wykonanie części górnej i dolnej obejmy z żeliwa min. GGG-40,

- dopuszcza się dla średnic DN 250 mm i większych dolną część obejmy ze stali nierdzewnej AISI 304,

- łączenie części górnej i dolnej czterema śrubami ze stali nierdzewnej 1.4301,

- nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie umieszczone w zagłębieniu w dolnej obejmie;

- pokrycie wewnętrzne i zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm;

- uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;

- wykładzina wewnętrzna obejmy dolnej i górnej wykonana z gumy SBR;

- miejsce na wsunięcie noża do odcięcia ciśnienia bezpośrednio pod gwintem;

- obejmy i zasuwy ze złączami ISO, obustronnie gwintowane od tego samego producenta;

Wymagane dokumenty:

- Atest PZH – woda pitna

- Deklaracja zgodności

- Karta katalogowa

Zasuwy o średnicy DN80, DN100, DN150,DN200

- Zabudowa długa : wg normy PN-EN 558;

- Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16;

- Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

- Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL (lub równoważny), o min. grubości 250 µm;

- Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych GSK-RAL lub równoważnych;

- Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego

- Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

- Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;

- Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;

- Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,

- Nakrętka klina z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem i ogranicznik posuwu klina na trzpieniu lub wymienna nakrętka klina i ogranicznik posuwu klina w żeliwnym odlewie korpusu;

- Uszczelnienie trzpienia:

- uszczelnienie wrzeciona minimum 4 uszczelkami typu o-ring zlokalizowanymi w tulei uszczelniającej

- uszczelka wargowa lub zwrotna z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem z zewnątrz z PE lub NBR

  - Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;

  - Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;

  - Prowadnice klina wzmocnione wkładką lub nakładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego, współpracujące z rowkami w korpusie;

  - zasuwa i przedłużacz teleskopowy od tego samego producenta;

Wymagane dokumenty:

- Atest PZH – woda pitna

- Deklaracja zgodności

- Karta katalogowa

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwójnym zamknięciem

i zabezpieczone w przypadku złamania:

•	przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;

•	testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu;

•	hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;

•	głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową;

•	głowica posiada oznakowanie określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał głowicy;

•	hydrant ma mieć głowicę z możliwością obrotu o dowolny kąt lub luźny kołnierz przyłączeniowy;

•	hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu;

•	część nadziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej;

•	część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej;

•	ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL (lub równoważny), o min. grubości 250 µm;

•	wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantów iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL (lub równoważny);

•	wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego;

•	konstrukcja hydrantu wyposażona w zawór zwrotny kulowy, zabezpieczający przed wypływem wody w przypadku złamania oraz umożliwiający wymianę wewnętrznych części hydrantu pod ciśnieniem, bez demontażu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy bezpośrednio przed hydrantem;

•	kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;

•	połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz zrywalnych tulei wykonanych ze stali nierdzewnej;

•	tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo;

•	siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania

•	dopuszczalne jest siedzisko tłoka hydrantu wykonane ze stali nierdzewnej oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem za pomocą śruby nierdzewnej;

•	trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony;

•	uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami;

•	nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości;

•	hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;

•	kolor hydrantu : czerwony;

Wymagane dokumenty:

- Atest PZH – woda pitna

- Deklaracja zgodności

- Karta katalogowa

- Aktualny Certyfikat Instytutu Badawczego Pożarnictwa w Józefowie k/Otwocka

Hydranty podziemne do instalacji wodnych z podwójnym zamknięciem:

•	przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;

•	testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14339, wytrzymałość korpusu;

•	korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany;

•	na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

•	ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL (lub równoważny), o min. grubości 250 µm;

•	wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantów iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych GSK-RAL (lub równoważny);

•	wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego;

•	konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu bez demontażu hydrantu z sieci;

•	drugie zamknięcie w postaci zaworu zwrotnego z kulą wykonaną z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;

•	tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo;

•	siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania

•	dopuszczalne jest siedzisko tłoka hydrantu wykonane ze stali nierdzewnej oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem za pomocą śruby nierdzewnej ;

•	trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony;

•	uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami;

•	podkładka ślizgowa wykonana z poliamidu odporna na ścieranie zapewniająca łatwą i płynną pracę hydrantu oraz zabezpieczająca hydrant przed uszkodzeniem;

•	nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości;

•	deflektor zanieczyszczeń wykonany z gumy EPDM;

•	hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;

•	kolor hydrantu: niebieski;

Wymagane dokumenty:

- Atest PZH – woda pitna

- Deklaracja zgodności

- Karta katalogowa

- Aktualny Certyfikat Instytutu Badawczego Pożarnictwa w Józefowie k/Otwocka

Nawiertki NWZ na rury PE/PVC

- wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL (lub równoważny), o min. grubości 250 µm;

- dopuszcza się dla średnic DN 250 mm i większych dolną część obejmy ze stali nierdzewnej AISI 304,

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

- testy: próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

- śruby pokrywy zasuwy wykonana ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;

- łączenie części górnej i dolnej obejmy czterema śrubami ze stali nierdzewnej 1.4301,

- nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie umieszczone w zagłębieniu w dolnej obejmie;

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu zasuwy: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;

- uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;

- wykładzina wewnętrzna obejmy dolnej i górnej wykonana z gumy SBR;

- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniające oraz górny pierścień zgarniający z gumy NBR;

- klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;

- końcówka nawiertki od strony zasuwy: gwint wewnętrzny umożliwiający przyłączenie aparatu nawiercającego i wykonanie przyłącza pod ciśnieniem;

- przelot zasuwy pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;

- połączenie pokrywy zasuwy i przedłużacza za pomocą zatrzasku lub gwintu;

- nawiertki NWZ, zasuwy ze złączami ISO i obustronnie gwintowane od tego samego producenta;

Wymagane dokumenty:

- Atest PZH – woda pitna (zasuwy i obejmy)

- Deklaracja zgodności (zasuwy i obejmy)

- Karta katalogowa (zasuwy i obejmy)

Opaski Naprawcze

- Korpus wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9

- Śruby łączące, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

- Od średnicy DN 80 do średnicy DN200 (na rurę 90 PVC ÷ 225PVC ) zabudowa dwudzielna

- Długość Opasek L=250 mm

- Uszczelka na całej długości opaski

- Oferowane opaski powinny pochodzić od jednego producenta

Wymagane dokumenty:

- Atest PZH – woda pitna

- Deklaracja zgodności

- Karta katalogowa

Łączniki Rurowo-Kołnierzowe z pierścieniem

- Długość zabudowy łączników rurowo-kołnierzowych min. 180+/-5mm

- Połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie  min. PN10

- Korpus i pierścienie dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS-500-7

- Przy montażu na rurach PE i PVC, łącznik powinien posiadać specjalny mosiężny pierścień zaciskowy zawulkanizowany w uszczelce zapobiegający wysunięciu się rury

- Łącznik pozwala na ugięcie kątowe rur do 3º w każdym kierunku – sumarycznie 6º

- Pełna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbą proszkową epoksydową, grubość pokrycia min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988 .

- Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę niezależną.

- Oferowane łączniki powinny być tego samego typu i pochodzić od jednego producenta

Wymagane dokumenty:

- Atest PZH – woda pitna

- Deklaracja zgodności

- Karta katalogowa

- Certyfikat dla procesów malowania farbą epoksydową armatury

Łączniki Rurowo-Kołnierzowe bez pierścienia

- Długość zabudowy łączników rurowo-kołnierzowych min. 180+/-5mm

- Połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie  min. PN10

- Korpus i pierścienie dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS-500-7

- Łącznik pozwala na ugięcie kątowe rur do 3º w każdym kierunku – sumarycznie 6º

- Pełna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbą proszkową epoksydową, grubość pokrycia min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988 .

- Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę niezależną.

- Oferowane łączniki powinny być tego samego typu i pochodzić od jednego producenta

Wymagane dokumenty:

- Atest PZH – woda pitna

- Deklaracja zgodności

- Karta katalogowa

- Certyfikat dla procesów malowania farbą epoksydową armatury

Obudowy teleskopowe do zasuw przyłączeniowych

- Obudowa teleskopowa pasuje do większości standardowych kluczy T;

- dwa uchwyty mocujące umożliwiają przymocowanie przedłużacza do podstawy pod skrzynkę uliczną;

- sprężyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu części teleskopowej podczas instalacji;

- pokrywa środkowa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pomiędzy dwie rury PE;

- dolna pokrywa chroni trzpień przed piaskiem i brudem;

- łączenie obudowy teleskopowej do pokrywy zasuwy za pomocą zatrzasku lub gwintu;

- obudowa teleskopowa i zasuwy ze złączami ISO, obustronnie gwintowane i nawiertki NWZ muszą pochodzić od tego samego producenta;

- Minimalna długość obudów teleskopowych winna wynosić 1,0 m

Wymagane dokumenty:

- Karta katalogowa

Obudowy teleskopowe do zasuw kołnierzowych

- Obudowa teleskopowa pasuje do większości standardowych kluczy T;

- dwa uchwyty mocujące umożliwiają przymocowanie przedłużacza do podstawy pod skrzynkę uliczną;

- sprężyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu części teleskopowej podczas instalacji;

- pokrywa środkowa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pomiędzy dwie rury PE;

- dolna pokrywa chroni trzpień przed piaskiem i brudem;

- oferowane obudowy muszą być tego samego typu i pochodzić od tego samego producenta do zasuwy kołnierzowe;

- Minimalna długość obudów teleskopowych winna wynosić 1,0 m

Wymagane dokumenty:

- Karta katalogowa

Kształtki elektrooporowe

- Kształtki elektrooporowe PE 100 SDR 11 o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 1,6 MPa muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3+ A1:2013-05 – należy dostarczyć deklarację zgodności z w/w normą.

- Kształtki elektrooporowe muszą mieć możliwość montażu na wszystkich rurach ciśnieniowych PE-HD (również na rurach PE 100 typ RC).

- Kształtki elektrooporowe muszą być zaopatrzone w znormalizowane kontakty sztyftowe o średnicy 4,0 mm.

- Kształtki elektrooporowe muszą posiadać trwałe oznaczenie partii produkcji producenta.

- Kształtki elektrooporowe muszą posiadać w parametrach zgrzewania korektę czasu zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia.

- Kształtki elektrooporowe muszą posiadać możliwość ponownego zgrzewania (np. w przypadku zaniku napięcia).

- Czas magazynowania kształtek elektrooporowych powinien wynosić – do 4 lat – wymagane potwierdzenie producenta.

- Mufy elektrooporowe w  średnicach do Ø160 (włącznie) muszą posiadać usuwalny ogranicznik wsuwu zapewniający wprowadzenie rur na odpowiednią głębokość.

- Armatura nawiercająca wykonana z PE. Wydłużone krócice PE pozwalające na wykonanie kolejnego zgrzewu elektrooporowego w przypadku stwierdzenie nieszczelnego połączenia z rurą PE.

Wymagane dokumenty:

- Karta katalogowa

- Atest PZH – woda pitna

Wyjaśnienie co oznacza certyfikat równoważny z certyfikatem GSK-RAL

Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego. To znaczy, że produkty muszą posiadać certyfikat (wystawioną przez zewn. jednostkę certyfikującą) potwierdzający przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok lakierniczych, a w szczególności:

- badanie grubości powłoki (µm)

- test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego ciężarka

- odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK

- porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą  iskrową

- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C)

- kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy

- odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania katodowego (mm)

- test przyczepności powłoki (MPa)

Oprócz samego atestu muszą przedstawić wyniki wszystkich tych badań z danymi instytucji oraz podpisami badających w przedmiotowym zakresie z ostatniego roku (czyli min 2 badania zostały przeprowadzone w ostatnim roku).